安徽科达机电股份有限公司

B厂房铆焊车间焊接烟尘处理技术要求

(2026年3月)

目录

- 项目要求

- 生产基本工艺流程

- 生产工件参数、厂房布局

- 规划的基本原则

- 设计规范

- 安消环要求及治理方案

- 设备组成及主要功能

- 技术规格要求

- 外观和包装

- 技术图纸会审

- 安装调试及技术培训

- 设备验收

- 质保期、售后服务与保修

- 技术资料清单

15附件

- 项目要求

  - 用于安徽科达机电股份有限公司新建B厂房焊接车间的焊接烟尘处理，需要焊接烟尘处理系统一套，并达到马鞍山市政府规定的排放要求。

  - 焊接烟尘处理系统:由各人工焊接工位和机器人焊接工位收集焊烟（其中有2套机器人焊接设备自带除尘器，只需要接管到主管），并经除尘器处理后高空排放。

  - 提供完整的烟尘处理设备及配套辅助设施的设计、制造、运输、装卸及就位、安装调试、培训、交付、协助环保验收等，本项目为交钥匙工程。

  - 该全套设备为完整的、全新的、未使用的成套设备（部件），并符合合同规定的工艺技术、质量、规格材质、表面外观、结构和性能要求。

  - 供方保证提供的设备经过正确安装、维护保养，在产品寿命期内一切性能达到本合同的要求。

  - 设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐或设计考虑不周导致更改，供方无偿补齐或整改完善直到正常投入使用。

  - 设备的设计制造若不符合安消环规范要求、若在安装调试完成后该设备安消环验收或检查不符合规范要求的，供方方无偿按要求整改完善直到符合规范要求。

  - 供方保证所交付的技术资料及图纸是完整的、清楚的和正确的。

  - 各种资料齐全，包括但不限于：合格证、风险评估、安全操作规程、所有核心元件、构件、承载支柱、电气系统等安全设计时留有的安全系数或冗余数。

  - 供方提供设备基础并需协助需方进行基础验收，供方须到需方现场确定基础尺寸，使设备尺寸与现场基础尺寸相吻合，由于设备与现场布局不匹配造成的不良后果由供方负全责。

- 基本生产工艺流程

- 结构零件基本生产工艺流程：下料-焊接-抛丸底漆-机加工-面漆-装配，焊接以二氧化碳气保焊为主，电弧焊为辅等。

- 焊接是由铆装和焊接两个工序组成，铆接区的焊接主要是点焊，不需要进行焊烟处理；焊接区又分人工焊接区和机器人自动焊接区，人工焊接区和部分机器人焊接区域是固定的操作工位，是需要进行焊烟的集中收集，其中有两套机器人焊接区域只需要从除尘器排放口接管到主管（机器人焊接设备自身带滤筒除尘器），经除尘器处理后高空排放。

- 生产工件参数、厂房布局

- 新建B厂房有四个车间，分别是下料铆焊车间（B1、B2）、机加车间（B3）、涂装车间（B4）。

- 能源条件

- 2.1电源：380/220V±10％，50Hz±5%，厂房内侧车间动力电柜供电，最大额定电流400A。

- 2.2压缩空气：未端工作压力为0.5-0.7Mpa（若需要更高空气压力，则设备要增加配套供气系统）。

- 2.3自来水在北一门旁边可供应，消防栓在厂房内侧车间附近。

- 主要工件参数见附件1。

- 车间焊接工位布局见示意图，焊接烟尘系统设备放置在厂房外面有两套方案（2套方案选1套）：方案一：两套除尘器共一个烟囱，放置在厂房的北面；方案二：两套除尘器两个烟囱，B1的管路除尘放在厂房北面，B2的管路除尘放在厂房西面，可占用区域为长12米x宽4米（宽度限4米以内，长度可变），烟囱靠厂房侧直立安装。

- 规划的基本原则

- 本着安全、先进、可靠、经济、实用的原则，借鉴国内外同类设备生产的经验，充分考虑产品的特点，采用先进成熟的工艺和设备，提高烟尘处理效率，使各排放指标达到规定技术要求。

- 固废排放处理必须符合国家及马鞍山市政府所规定的环保要求，设备设施必须符合国家安全生产规程等相关标准，为员工提供干净安全的、无噪音的作业环境，必须满足安全生产、环保法规要求。

- 设备满足使用要求、运行可靠、操作简单、维修方便；选用的设备、配套件、材料及电器元件等均应满足：质量可靠、技术领先、外观高端，其中核心件、关键配套件（如风机、电机、减速机、除尘器、电器元件等）选用国内外知名产品，确保设备的稳定性能和品质质量。

- 根据我公司产品特点，满足当前及未来公司发展需求。采用国内外成熟的工艺流程、设备装备，提高工艺设备的技术含量，力求做到“高效、低耗、安全、环保”。

- 严格执行国家和地方关于环境保护劳动安全卫生规定和要求。

- 将该项目打造成科达公司的样板项目，马鞍山地区的样板工程。

- 设计规范

- 设备设计制造、安装、调整、排放、验收必须达到（包含但不限于）以下国家标准要求：

  - 《中华人民共和国环境保护法》

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》

  - GB3095《环境空气质量标准》

  - GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

  - GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值》

  - HJ2000《大气污染治理工程技术导则》

  - GBJ78《工业企业噪声控制设计规范》

  - GBH7《钢结构设计规范》

  - GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》

  - GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

  - GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

  - GB12801《生产过程安全卫生要求总则》

  - GB50087《工业企业噪声控制设计规范》

  - GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》

  - GB4053.2《固定式钢斜梯安全技术条件》

  - GB4053.3《固定式工业防护栏杆安全技术条件》

  - GB4053《固定式工业钢平台》

  - GB8196《机械设备防护罩安全要求》

  - GB/T5226.1《工业机械电器第一部分：通用技术》

  - GB50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

  - GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》

  - GBJ235《工业管道施工及验收标准》

  - GB50054《低压配电设计规程》

  - GB50169《电气装置安全工程接地装置施工及验收规范》

  - GBJ232《电气装置安装工程施工及验收规范》

  - GB50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

  - GB50259《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

  - GB50057《建筑物防雷设计规范》

所选用标准必须现行的最新版本，如果某些内容有矛盾时，应以较高标准的条款执行。其余未列入的按相关的国际标准、中华人民共和国国家标准、企业标准执行。

- 安消环要求及治理方案

- 废气：

（1）有组织废气：

颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定限值要求。

（2）无组织废气：

项目厂区非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中规定限值要求。具体标准限值详见表3-5。

| 表3-5 大气污染物无组织排放标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 特别排放限值（mg/m3） |  | 无组织排放监控位置 | 标准来源 |
| 颗粒物 | 1.0 | 厂界大气污染物监控浓度限值 | 周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |
|  | 4.0 | 厂界大气污染物监控浓度限值 | 周界外浓度最高点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

- 噪音：项目运营期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准规定限值，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

- 外排烟囱：焊接烟尘允许高空排放烟囱2组（已经环保申报报备），本方案要求采用一组高空排放烟囱。排气筒出口高度大于16m高空排放（目前厂房檐口高约14.1米，档边高15.3米）。

- 治理方案

- 焊接烟尘经吸尘罩收集到管道，采用脉冲滤筒式除尘器净化处理达标后高空排放，粉尘排放≤20mg/m3。

- 消防安全

- 根据厂房规划设计及建筑结构特点，B厂房及辅助办公楼在消防火险类别上均属于“丁戊类”，厂房内设置室内消火栓即可。

- 新建B厂房为第三类防雷防爆建筑，按第三类防雷防爆设置即可。

- 防雷防静电设施

- 根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）建筑物的防雷分类：拟建项目建构筑物按第三类防雷建、构筑物设置防雷设施。

- 对第三类防雷建筑物均采用避雷网（带）防直击雷，引下线均在两根或以上，并应沿建筑物四周均匀或对称布置，其间距不大于18m；防感应雷的措施为建筑物内的设备管道构架等主要金属物就近接至防直击雷接地装置或电器设备的保护接地装置上。

- 厂房内的设备、管道、构架等金属物就近接至防雷接地装置上；架空和直接埋地的金属管道、电缆在进出建筑物处就近与防雷装置相连；在地下凡距接地装置3m 以内的金属管道、设备地脚等金属构件均与接地装置相连。

- 所有电器设备外壳均进行接地，低压配电系统的接地形式采用三相五线制TN-C-S 系统。防雷接地，防静电接地及电气保护接地共用同一接地网，接地电阻值不大于4Ω，满足相应规范要求。

- 工业企业生产用设备安全设施应符合下列要求：风机和管道应设静电接地装置。接地电阻不应大于100Ω。

- 企业应会同工程设计、施工单位，重点针对设备设施的材质或原材料、安装质量等，进行认真的检查、检验，严格施工安装质量，以消除因设备设施或安装质量缺陷而带来的“先天性”事故隐患。

- 设备组成及主要功能

- 焊接烟尘处理工艺流程：车间作业时各焊接工位产生的烟尘，经收集罩后顺管道引出车间，经过滤筒除尘器过滤后，空气经过滤筒除尘器排气口排出。除尘器滤筒表面粉尘附着达到一定量时，将增大风阻，因此，当集尘系统进、出气侧压力差达到设定值时，脉冲反吹系统启动，压缩空气通过控制仪控制的膜片阀经喷吹口反向从内部吹入滤筒，附着在滤筒外层表面的烟尘因气流及震动从滤筒上掉落入下方灰斗中，由排灰口排出。除尘器排气口排出的洁净空气，经管道进入引风机，经引风机后直接排放。

- 焊烟处理系统主要由工位焊烟收集罩、多级风管路、风机、滤筒除尘器、烟囱、Z字形爬梯护栏、全包围隔音防雨棚、电控系统等组成。

- 收集罩：根据焊接工位，采用固定式或移动旋转式，钢板焊接（或钣金）收集罩，周边有装配式可拆卸防弧档帘。焊烟自焊接部位向顶部聚拢收集不漏焊烟，保证该区域内的焊接烟气能通过吸尘罩收集到管道内，收集效率≥80%，收集罩安装离地距离根据工位工件作业范围确定，收集罩的形式要根据工位及产品特点进行设计，并试用验证效果后再确定所有工位。

- 风管路：所有与设备相关的进风、排烟风管以及系统设备之间的风管，将各处焊烟收集设备各自连接成完整系统，所有管路不漏气。对通过房顶的风管，满足房顶的密封及减震。所有风管需安装接地装置，设置凝结水的排放口，主要管道上安装有检修口，风管设置有膨胀节，能够承受最小700Pa的静态压力。排气风管的设置应优先考虑减少顶部开口的设计，防止雨水泄漏。管路采用碳钢制作，采用角钢（或钢板）法兰连接，管身用角钢做加强筋，保障运行过程中的气密性与防锈要求。具体管径尺寸按技术要求制作。

- 风机：风机采用中压离心风机，结构稳定，噪音较小，并配有消声、减震装置。应具有优越的空气动力特性、运行点准确、高效区域宽广、振动小、噪音低、寿命长等特点。其叶轮和轴承在制造厂内完成静平衡和动平衡试验。风机轴承便于调整、维护，有方便添加润滑脂的装置，润滑脂的型号和更换的维修时间表在维修手册内提供。风机具有消声器，隔音罩隔开，风机同时设计了减震垫用以减少震动，风机进出口采用软连接。

- 电机：选用符合国家标准要求的节能产品，采用国内知名品牌三相异步电动机，具有良好的可靠性，节能效果显著。电动机为全封闭鼠笼式耐湿热型的标准产品，绝缘等级为F 级，能效比达到一级能效，电源电压为380V/50Hz，电机安装、调整方便。电动机能满足在温度≤45℃，相对湿度≤100%的环境中存储和连续运行。

- 除尘器：除尘器由本体、滤筒、灰斗、风机、清灰装置等部分组成，处理风量大；利用沉流式原理设计，便于粉尘沉降，维修方便，更换滤筒操作空间大；并安装有卸灰阀， 便于除尘器在运行中清理灰尘，滤筒能自动清洁，底部配置收集小车。

- 烟囱：烟囱采用自立式和拉索式组合形式，选用的材料符合国家《钢结构设计规范》（GB 50017）的规定，按照规范设置取样口、检测平台、Z形爬梯，按照《防雷及接地安装施工工艺》的相关要求设置避雷装置。排气筒安装后不抖动，不发响，应设置防雨帽。

- 防雨棚：室外设备如风机、除尘器等需要做好防日晒雨淋、防锈防腐、防雷等防护措施。采用独立的钢结构和彩钢瓦组成的防雨棚，安装牢固可靠，外形美观大方。

- 电气系统

  - 电气设备的设计、制造和安装均符合国家有关规范的要求。

  - 电器控制设备具有互锁功能，系统具有自我诊断功能，电器控制柜设置故障声光报警。系统具有安全保护功能：有短路保护、过载保护等，电柜防尘、防水等。

  - 控制箱内全套设备包括空气断路器、熔断器、接触器、中间继电器、智能仪表等；控制系统的主要元器件品牌选用见外购件品牌明细。

  - 电气设备（电动机及控制元件）可适应工业厂房的恶劣环境，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP55、380V、50Hz。

  - 电机起动根据功率大小确定对应的安全启动方式，≤15KW电动机直接启动，＞15KWg至＜30KW电动机采用星三角方式，≥30KW电动机采用软启动或变频，工艺要求调速的无论功率大小均采用变频。

  - 电柜设备应有铭牌，并注明生产厂家名称，设备的编号、设备的设计图纸、售后信息等；其附件、备件应齐全，规格及型号应符合设计要求，柜内应附电气系统图，并做好防护壳。

  - 电柜内的电器元器件、绝缘瓷件应齐全，无接线脱落、损伤、裂纹等缺陷。

  - 电柜釆用通用按锁,每把锁配两把钥匙。

  - 电柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，动力柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

  - 柜内导体含接地导体，全部为铜质。

  - 电柜内的配线须按设计图纸相序分色。柜内的电源母线，应有颜色分相标志。相序色标L1黄、L2绿、L3红、N淡兰、PE黄/绿。

  - 电柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求，导线不得盘成弹簧状。

  - PE线线径选择按GB 50303-2015执行。

  - 柜内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须釆用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子最多只能压一根PE线，PE线截面应符合施工规范要求。

  - 接线：所有元器件回路需导体引出至专用接线端子，且位于柜内下部。并且柜内留足空间用于电缆布线，电缆布线与元器件保留适当距离。确保即使有水沿电缆进入柜内，也不会进入柜内元器件。

  - 采用多功能仪表，柜内互感器釆用全树脂浇筑式，或者阻燃塑料外壳式。

  - 柜面板须有明显的标识标语（如：有“有电危险”等）；

  - 设备本体外观应无损伤及变形，油漆应完好。

- 其余要求

  - 设备运行平稳，节能、环保，安全可靠，维护保养方便，外形美观。

  - 凡需要在离地面2m 以上高度进行操作、调整、检查和维修的部位，提供符合国家规范的登高斜爬梯、平台和护栏，且登高斜梯配置禁止随意攀爬的上锁装置。

  - 作业场所按标准配置安全警示标志，控制开关、操作按钮、急停按钮等中文标识清楚。

  - 距操作者站立面2m 以下设备外露的传动、旋转部位均应设置齐全、可靠的防护罩；防护罩应符合GB8196要求，要有足够的强度，且便于检修的拆卸、安装。

  - 整套设备及辅助设备所附属支撑、支架、连接等需要只能与厂房立柱等焊接或装配，若与行车支撑梁、气管路、高低压线槽、监控设备干涉的或调整的，需提前与需方沟通确定。

- 技术规格要求

1.设备技术参数要求

| 设备技术参数要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 焊烟处理系统（1套或2套） | 备注 |
| 1 | 除尘器 | 脉冲滤筒式除尘器 |  |
| 2 | 风机型式 | 离心式皮带传动 |  |
| 3 | 风机处理风量(m3/h) | 供方提供 |  |
| 4 | 风机静压 | 供方提供 |  |
| 5 | 风机叶轮形式 | 供方提供 |  |
| 6 | 全过滤面积(m2) | 供方提供 |  |
| 7 | 全过滤风速(m/ min) | 供方提供 |  |
| 8 | 滤筒数量(条) | 供方提供 |  |
| 9 | 脉冲阀数量(个) | 供方提供 |  |
| 10 | 入口粉尘浓度(mg/Nm3) | 供方提供 |  |
| 11 | 出口粉尘浓度(mg/Nm3) | ＜20 |  |
| 12 | 除尘效率(％) | ≥99.9 |  |
| 13 | 本体漏风率(％) | ≤3 |  |
| 14 | 设备阻力(Pa) | 供方提供 |  |
| 15 | 滤筒规格 | 供方提供 |  |
| 16 | 滤筒材质 | 供方提供 |  |
| 17 | 滤筒允许使用温度℃ | ≥120℃ |  |
| 18 | 箱体配置温度传感器 | 标准配置 |  |
| 19 | 检修方式 | 停机检修 |  |
| 20 | 控制方式 | 自动控制:自动/手动 |  |
| 21 | 卸灰方式 | 翻板阀卸灰 |  |
| 22 | 电压 | 三相五线、电压380V/50HZ |  |
| 23 | 功率KW | 供方提供 |  |

2、设备构件的技术参数及材料规格

| 设备构件的技术参数及材料规格 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备构件的技术参数 | 主要材料规格和材质 | 表面颜色 |
| 1 | 收集罩 | 按工位布局的收集罩要求并配抽烟风机，见附件3。 | 主材：钢板厚t≥1.2mm，碳钢Q235B焊接件； | 面漆RAL9010象牙白 |
| 2 | 收集罩形式 | 固定式或旋转式或其他方式，根据产品及工位特点，供方推荐方案由需方确定，有可能需要先试制、试用看效果再确定。 |  |  |
| 3 | 焊弧档帘（软） | 防焊接弧光软PVC板，防火阻燃，装配式可拆卸；耐磨损； | PVC厚≥2mm， | 酒红色 |
| 4 | 多级除尘管路 | - 钢板卷圆，壁厚≥2.75mm； 2.管路直径φ（供方提供）； 3.管路走向横平竖直，配弯头、三通、变径等； 4.配置防回火装置； - 5.每个工位的收集罩配气动阀门； | 主要材料：Q235B钢板； | 面漆RAL9010象牙白 |
| 5 | 滤筒式除尘器 | 1.除尘方式：脉冲滤筒式除尘器； 2.滤筒数量：？只（供方提供）； 3.除尘效率：＞99.9%； 4.除尘器壳体承受负压：-5000mmH2O； 5.底部配置灰尘收集小车（手动）； | 1.主体框架：壳体厚≥3mm钢板制作； 2.滤筒材质：供方提供 3.滤筒寿命：＞6000小时； | 面漆RAL9010象牙白 |
| 6 | 风机 | 1.风机功率：？kw； 2.变频控制； 3.噪音＜65dB（A）； 4.三角皮带传动； 5.电机符合国家标准的能效要求（禁止使用淘汰产品）； 6.机座配减振装置； | 隔音室主要材料：Q235B钢板和方管型材， | 风机供方标准颜色； |
| 7 | 烟囱 | 1.钢板卷圆，壁厚≥3mm； 2.烟囱直径φ（供方提供）； 3.排气筒出口高度＞16米； 4.配置环保废气排放检测口，人孔检修口； 5.配置消音器、防雷装置、顶部防雨装置等； | 主要材料：Q235B钢板， | 面漆RAL9010象牙白 |
| 8 | 钢制斜爬梯、平台及护栏 | 1.采用钢制斜爬梯（Z字形）、检测平台、维护保养平台； 2.栏杆扶手：焊管； 3.Z字型布置； | 主体型材：方管,花纹钢板3/Q235B，焊管φ34*3/Q235B等； | 面漆RAL9010象牙白，护栏中黄色Y07 |
| 9 | 固定支架等 | 1.角钢和槽钢等组成的焊接件（供方提供）； 2.牢固可靠，与厂房立柱焊接，高度统一； | 碳钢Q235B，型材焊接件 | 面漆RAL9010象牙白 |
| 10 | 室外设备防雨棚 | 1.室外设备如风机、除尘器等需要做好防日晒雨淋、防锈防腐、防雷等防护措施； 2.独立防雨棚，钢结构和彩钢瓦等组成； | 主要材料：方管100*100*5/Q235B； 彩钢瓦≥0.8mm | 面漆RAL9010象牙白，彩钢瓦白灰色 |
| 11 | 电气系统 | - 仿威图电柜，电柜应有CCC或CQC认证，防护等级要求IP55； 2.进线三相五线制； 2.PLC变频控制，可以根据收集罩开关的数量选择风量； 3.运行时出现的异常情况可报警及自动停机； 4.采用多功能仪表； - 5.须配置高200mm的底架（刷黑色防腐漆）。其中底架三面预留进出线长方孔并配装配式盖板。 | 型材厚度不低于1.8mm以保证整柜强度不低于IK9，前门板和侧板厚度不低于2mm，前后门板焊接加强筋保证门板的整体强度，门锁选用上下连杆锁及门板涂机械发泡胶以保证防护等级不低于IP55。 | 面漆RAL7035浅灰 |

3主要配件品牌

| 包含但不限于以下主要配件品牌（供方补充完整） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要配件名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 电机 | 国内一线品牌 |  |
| 2 | 风机 | 国内一线品牌 |  |
| 3 | 轴承 | 国内一线品牌 |  |
| 4 | 带座轴承 | 国内一线品牌 |  |
| 5 | 风阀 | 国内一线品牌 |  |
| 6 | 气动元件 | 国内一线品牌 |  |
| 7 | 电磁阀 | 国内一线品牌 |  |
| 8 | PLC | 国内一线品牌 |  |
| 9 | 变频器 | 国内一线品牌 |  |
| 10 | 触摸屏 | 国内一线品牌 |  |
| 11 | 进线电源总开关 | 国内一线品牌 |  |
| 12 | 低压元件 | 国内一线品牌 |  |
| 13 | 软启动器 | 国内一线品牌 |  |
| 14 | 继电器 | 国内一线品牌 |  |
| 15 | 接触器 | 国内一线品牌 |  |
| 16 | 断路器 | 国内一线品牌 |  |
| 17 | 电流端子、端子 | 国内一线品牌 |  |
| 18 | 电缆 | 国内一线品牌 |  |
| 19 | 智能电气仪表 | 国内一线品牌 | 电能精度等级不低于0.5S、带RS485通讯 |
| 20 | 电制柜 | 国内一线品牌 |  |
| 21 | 钢材 | 宝钢、武钢、鞍钢、马钢、济钢 |  |

4备品配件清单及耗材用量

| 包含但不限于以下备品配件清单（供方补充完整） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| 1 | 除尘滤筒 | 供方提供 | 供方提供 | 件 |  |
| 2 | 电磁阀 | 供方提供 | 供方提供 | 件 |  |
| 3 | 风机皮带 | 供方提供 | 供方提供 | 根 |  |
| 4 | 保险丝端子 | 供方提供 | 供方提供 | 个 |  |
| 5 | 防弧光挡帘 | 供方提供 | 供方提供 | 件 |  |
| 6 | 供方补充完整 |  |  |  |  |
| 包含但不限于以下耗材用量及维护周期清单（供方补充完整） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 一次更换用量 | 更换周期 | 品牌 |
| 1 | 除尘滤筒 |  |  |  |  |
| 2 | 润滑油 |  |  |  |  |
| 3 | 供方补充完整 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

- 外观和包装

- 油漆外观

- 整套设备的金属构件，除机械加工的装配表面、电镀发黑表面、不锈钢等之外，全部应进行除锈处理后喷漆，底漆厚度60～70μm，面漆厚度50～60μm，面漆后漆膜总厚度平均达到120μm,油漆颜色RAL9010波纹象牙白（若供方没有，需方有偿提供） , 其中梯子、栏杆、护罩等用安全Y07黄色。

- 整机颜色鲜艳亮丽、搭配大方高端。铸造和结构件应进行喷砂或抛丸（砂）处理，部分零件做好底漆、中涂、面漆，部分零件应做好发黑、镀锌、镀铬等表面处理。面漆应均匀、漆膜平整光滑，无渣点、起泡、起皱、流痕、砂痕印、凹坑、漏涂、针孔等缺陷，附着力好。

- 所有钢结构焊接的零部件刮灰、面漆前必须进行除油、除锈等预处理，表面处理必须干净彻底。

- 整体外观横平竖直、色泽分明、美观精致，彰显制造商的高端品牌形象。

- 焊接外观

- 下料件、钢构件表面不应有明显的凹面、损伤和划痕和焊接缺陷等；锐边毛刺、锈迹等应处理干净。

- 设备在工厂制作的或项目现场制作的，其焊缝外观要求：焊缝表面和热影响区不允许有裂纹、凹坑、未熔合、夹渣、烧穿和焊瘤，不允许有漏焊。焊缝应尽可能保证外形均匀、成型良好、焊缝饱满，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝与母材应平滑过渡。

- 所有零件表面应清洁干净，无锈蚀、油污等缺陷。所有气割件，割口截面需打磨处理；要求外观整齐平整。

- 所有在项目现场制作的结构件、爬梯、护栏、平台、支撑件等原材料应先做好抛丸底漆处理。

- 承受动载、冲击载荷、承受高压，直接影响产品的安全及可靠性的，作为高强度结构件的焊缝,受力较大、影响产品外观质量或低压密封类焊缝必须满足国家相关标准的要求。

- 技术图纸会审

- 供方提供的平面布局图、基础图、水电气要求等必须进行技术交底。

- 供方完成设备总装图、非标图、电气图纸等后，然后供方到需方进行图纸会审。

- 收集罩形式根据产品及工位不同，采取不同的方式，可以先试用看效果，再确定批量制作。

- 安装调试及技术培训

- 设备安装调试由供方完成，设备安装调试过程中，需方派人（维护人员、操作员、设备管理员、技术质量人员等）参加安装调试及验收的全过程，设备由供方人员操作，供方对其操作人员的操作质量负责。

- 技术培训：设备出厂前，需方派人到供方进行培训学习，其食宿由供方承担。设备到达需方工厂后，需方派操作人员和维修人员全程参与安装调试并接受技术指导和培训。

- 培训内容。供方负责提供（所有设备、各分段系统及系统整体）技术培训工作，全部培训课程应包括技术说明、安消防等要求综合理解（含应急和关闭处理程序）、应用说明书与图纸的使用及技术操作，提供培训所需的有关书面技术资料和视听资料。培训课程主要侧重于（但不限于）以下方面：

    - 设备简介及理论基础。

    - 设备运行培训，设备开动与停车程序，各种运行模式操作。

    - 设备保养培训，包括：电气与电子设备应用，机械部分基本要领。

    - 预防性维护、常规保养程序、保养维护计划、润滑、零部件更换程序以及调整与校正。

    - 设备使用的安全、消防、失效、异常、故障排除等。

    - 要求对参训人员进行理论和实操考试并进行评价，培训全部资料交由需方进行存档。

- 设备验收

  - 一次验收：供方设计、制造完成并进行内部验收合格后，通知需方到供方工厂进行预验收。需方派人到供方工厂根据规格书验收，合格后由双方签署预验收报告。预验收需要整改的项目由供方根据规范要求进行厂内整改，完成后书面通知需方确认。收到需方发货通知后，供方将相关部件发到需方安装现场。

  - 核心设备，若供方采购的设备不在供方工厂的，需方需要到第三方工厂进行预验收。

  - 二次验收：设备安装调试完毕，并满负荷试运行3个月。由双方按照本合同对设备尺寸、零部件型号、品牌、材料规格、材质、油漆外观、焊接外观、设备外表面的清洁、结构、配置、电气及设备实际运行参数、设备资料/图纸、安消防要求、职业健康、政府环评进行验收合格确认，合格后由双方签署验收报告。

- 质保期、售后服务与保修

- 整套设备质保十二个月以上，自验收之日起计算，在产品质保期内，因供方制造、运输、安装、调试等过程中所产生的产品质量问题，由供方免费负责修理或更换部件，且终身跟踪服务。

- 保修期内，非人为因素导致的零件损坏或失效，设备维修零件须由供方免费提供给需方，不包括设备耗材。

- 在合同规定的质量保证期内，供方对由于设计、制造工艺或材料的缺陷而造成的任何产品缺陷或故障负责。

- 供方开通服务热线，由资深的专业工程师组成技术服务部，免费给予需方技术支持和全方位的技术服务，随时解答需方在实际操作中出现的问题，确保需方能安全可靠的使用设备。

- 售后服务响应时间：省内6小时内服务人员到位，省外12小时内服务人员到位，特殊情况由双方协商确认。

- 供方对所售产品要有服务和保修承诺。

- 技术资料清单

- 技术资料清单

| 包含但不限于以下由供方提供的技术资料清单（供方补充完整） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备总布置图 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 2 | 机械设备图 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 3 | 设备基础图（若有则提供） | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 4 | 设备操作说明书 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 5 | 设备维护保养手册 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 6 | 随机备品配件清单 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 7 | 随机工具清单 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 8 | 耗材用量及维护周期清单 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 9 | 设备及核心配件质保期清单 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 10 | 电气控制系统的原理图 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 11 | 电气接线图 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 12 | 外购件订货图 | 电子版/纸质版各1份 |  |
| 13 | 外购件合格证及说明书 | 电子版/纸质版各1份 |  |

2.分项报价清单

| 设备报价及分项报价（含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） | 生产厂家 | 备注 |
| 焊烟处理系统 | 1 | 收集罩 |  | 套 | 若干 |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管路、烟筒、阀门等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 3 | 风机 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 4 | 除尘器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 | 爬梯平台等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 6 | 防雨棚 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 | 电控系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 8 | 小计 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 安装运输 | 9 | 安装调试等 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 运输费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件

附件1：布局示意图（提供CAD电子版）

附件2：焊接工位烟尘收集区域尺寸

| 焊接工位烟尘收集区域尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属处理系统 | 车间 | 焊接件范围 | 焊接工位 | 收集罩形式 | 收集罩（长×宽）米 | 收集区域（长×宽）米 | 收集罩口离地有效高度（米） | 周边档弧PVC板长度（米） | 收集罩数量（件） |
| 焊烟处理系统 | B1车间 | 小件：长宽高1米以内 | 1# | 悬臂旋转升降式（2+2米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 松下机器人焊接：长宽高1.5米以内 | 2# | 固定式 | 4×2 |  | 3-4米 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 小件：长2米宽（1-2米）高（1-2米） | 3# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 中件：长（2-3米）宽（1-2米）高（1-2米） | 4# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 中件：长（3-4米）宽（1-2米）高（1-2米） | 5# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 中件：长（3-5米）宽（1-2.5米）高（1-2米） | 6# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B1车间 | 机器人焊接工位（一机二位，行程4米） | 14# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 不加挡帘 |  |
|  | B2车间 | 大件：长（5-10米）宽（1-3米）高（1-3米） | 7# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 大件：长（5-10米）宽（1-3米）高（1-3米） | 8# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 大件：长（5-10米）宽（1-3米）高（1-3米） | 9# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 变位机焊接：长（6-12米）宽（1-2.4米）高（1-2米） | 10# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 大件：长（10-12米）宽（2-3.5米）高（2-3.5米） | 11# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 大件：长（10-12米）宽（2-3.5米）高（2-3.5米） | 12# | 悬臂旋转升降式（2+3米） | 2×2 |  | 可调 | 加挡帘1米 |  |
|  | B2车间 | 机器人焊接工位（一机三位，行程35米） | 13# | 固定侧吸式吸风管 | 多组 | 接入主管 |  | 不加挡帘 |  |